## VÝKAZ VÝMĚR
D.1.4.1.51 - VÝKAZ VÝMĚR
Novostavba provozního střediska na p.č. 1592/5, k.ú. Nová Paka
D.1.4. Technika prostředí staveb
D.1.4.1 zařízení pro vytápění staveb
3389-24
Místo :
p.p.č. 1592/5, k.ú. Nová Paka
Investor :
Vodohospodářská a obchodní společnost
Na Tobolce 428, 50 601 Jičín
| Zpracovatel : | e-mail:el-projekt@el-projekt.cz
| EL-projekt Jilemnice s.r.o., Zvědavá ulička čp. 50, 514 01 Jilemnice | http:// www.el-projekt.cz
| Datum : | 2024-05-15
| Vypracoval : | Ing. Libor Votoček
| Kontroloval : | Ing. Roman Matoušek
Veškeré konkrétně použité materiály a prvky mohou být nahrazeny materiály a prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů.
Projektant v případě provedení změn materiálů a prvků neručí za možné tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů.
Autorská práva vyhrazena © E.L.-projekt 2024.
012 Zařízení pro vytápění staveb
Zdroj tepla, zásobník TUV, příslušenství kotelny
| Položka název | počet |  | jedn. cena | cena celkem
Zdroj tepla, zásobník TUV, příslušenství kotelny
730501 | Závěsný plynový kondenzační kotel ecoTEC plus ioniDetect VU 25 CS/1-5 - Vaillant, tepelný výkon (při 50/30°C) 2,8-26,4kW, tepelný výkon (při 80/60°C) 2,5-24,7kW, s oběhovým čerpadlem, pojistným ventilem 3,0bar a expanzní nádobou 10l. | 1 | ks |  | 0
730502 | Nepřímotopný zásobník TUV uniSTOR VIH R 120/6 B - Vaillant | 1 | ks |  | 0
730503 | Sestava plynový kondenzační kotel VU 25 CS/1-5 a zásobníkový ohřívač TV VIH R 120/6 B | 1 | soub. |  | 0
730504 | Hydraulická výhybka WH 40 (4 m3/h; Rp 1 ¼; pro výkon 65 kW) | 1 | ks |  | 0
730505 | montáž závěsného plynového kondenzačního kotle do 32kW | 4 | hod |  | 0
730506 | montáž zásobníkového ohřívače teplé vody do 200 litrů | 3 | hod |  | 0
730507 | záruční spuštění plynového kondenzačního kotle do 32kW, základní nastavení, zaškolení obsluhy | 6 | hod |  | 0
730508 | montáž hydraulické výhybky do 5m3/hod, 4x zavitový spoj do 5/4" a 2x závitový spoj do 3/4" | 1 | ks |  | 0
730509 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | 0.15 | t |  | 0
730510 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | 0.15 | t |  | 0
Regulace ekvitermní
| Položka název | počet |  | jedn. cena | cena celkem
Ekvitermní regulace plynového kondenzačního kotle Vaillant
730511 | multiMATIC 700 ekvitermní regulátor | 1 | ks |  | 0
730512 | VR 71 Rozšiřovací modul pro multiMATIC 700 (f) a sensoCOMFORT 720 (f) (3 topné okruhy), obsahuje 4x čidlo VR 10 a 1x čidlo VR 11 | 1 | ks |  | 0
730513 | Modul VR 940 f se službou aplikace myVAILLANT | 1 | ks |  | 0
730514 | VR 10 teplotní čidlo (příložné nebo ponorné) pro multiMATIC 700 a sensoCOMFORT 720 | 1 | ks |  | 0
730515 | šňůra s PVC izolace, pohyblivý přívod - CMSM 3Gx1,5 mm2 | 15 | m |  | 0
730516 | flexibilní, ovládací kabel s očíslovanými žilami, uložený na ocelovou lávku nebo do PVC lišty - YSLY-JZ 3x0,75 | 30 | m |  | 0
730517 | flexibilní, ovládací kabel s očíslovanými žilami, uložený na ocelovou lávku nebo do PVC lišty - YSLY-JZ 5x0,75 | 15 | m |  | 0
730518 | dat. kabel Solarix-CAT.5e UTP, PVC, 305 m | 10 | m |  | 0
730519 | trubka tuhá, hrdlová, uložená do plastových příchytek - střední mechanické namáhání 750N PVC - prům. 20mm | 30 | m |  | 0
730520 | montáž kabelu - uložený na ocelovou lávku nebo do PVC lišty | 70 | m |  | 0
730521 | trubka ohebná - montáž (montáž - cena za metr) | 30 | m |  | 0
730522 | elektroinstalační krabice pro montáž na povrch s vývodkami IP44 65x65x32, šedá | 6 | ks |  | 0
730523 | pomocný nosný a instalační materiál | 1 | soub. |  | 0
730524 | montáž regulace /servisní technik Vaillant/ | 10 | hod |  | 0
730525 | zaškolení obsluhy /servisní technik Vaillant/ | 1 | hod |  | 0
730526 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | 0.03 | t |  | 0
730527 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | 0.03 | t |  | 0
Odvod spalin / vedení spalovacího vzduchu
| Položka název | počet |  | jedn. cena | cena celkem
Odvod spalin / vedení spalovacího vzduchu
souosý odvod spalin
730528 | Svislé odkouření včetně střešního nástavce, Ø 60/100 mm, PP (černé provedení) - Vaillant | 1 | ks |  | 0
730529 | Prodlužovací kus odkouření 0,5 m, Ø 60/100 mm, PP - Vaillant | 1 | ks |  | 0
730530 | Prodlužovací kus odkouření 1,0 m, Ø 60/100 mm, PP - Vaillant | 1 | ks |  | 0
730531 | Střešní průchodka pro vodorovnou střechu | 1 | ks |  | 0
730532 | Revizní otvor, Ø 60/100 mm, PP - Vaillant | 1 | ks |  | 0
730533 | Oddělovací prvek, Ø 60/100 mm, PP - Vaillant | 1 | ks |  | 0
730534 | montáž odvodu souosého odvodu spalin | 3 | hod |  | 0
730535 | přirážka za výškové práce | 3 | hod |  | 0
730536 | revize spalinových cest | 1 | soub. |  | 0
730537 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | 0.03 | t |  | 0
730538 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | 0.03 | t |  | 0
Armatury - strojovna kotelny
| Položka název | počet |  | jedn. cena | cena celkem
Armatury - strojovna kotelny
730539 | Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná ucpávka, PN 10, 150°C - R250D 1/2", Giacomini | 6 | ks |  | 0
730540 | Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná ucpávka, PN 10, 150°C - R250D 3/4", Giacomini | 8 | ks |  | 0
730541 | Kulový kohout, niklovaná mosaz, vnitřní závit, páka, dotažitelná ucpávka, PN 10, 150°C - R250D 1", Giacomini | 3 | ks |  | 0
730542 | Filtr šikmý, závitové provedení, mosaz - 1/2" | 1 | ks |  | 0
730543 | Zpětná klapka, závitová, mosaz, EURA SPRINT s malou tlakovou ztrátou - 1/2"FF; Kv 2,00 | 1 | ks |  | 0
730544 | Zpětná klapka, závitová, mosaz, EURA SPRINT s malou tlakovou ztrátou - 3/4"FF; Kv 5,00 | 1 | ks |  | 0
730545 | Zpětná klapka, závitová, mosaz, EURA SPRINT s malou tlakovou ztrátou - 1"FF; Kv 10,40 | 1 | ks |  | 0
730546 | Kulový uzávěr 1" s filtrem a magnetem - filtr ball s magnetem. Vyměnitelné nerezové sítko s velikostí oka 600 µm. Tyčový magnet s indukcí 12 000 Gs - Regulus | 1 | ks |  | 0
730547 | ventil vypouštěcí s hadicovou vývodkou, niklovaná mosaz R608 - 1/2" | 15 | ks |  | 0
730548 | ventil odvzdušňovací automatický, závitový, se zpětnou klapkou - R88I - 1/2" | 8 | ks |  | 0
730549 | manometr spodní, 0-4 bar, Afriso, 63/1/4" | 5 | ks |  | 0
730550 | teploměr 0-120°C s jímkou, Afriso, 63/45mm | 6 | ks |  | 0
730551 | jímka pro teploměr, teplotní čidlo, mosaz - 1/2" | 6 | ks |  | 0
730552 | Jemný proplachovatelný filtr Honeywell FF06-3/4AA mechanických nečistot do 100 µm s ručním odkalením, PN16, DN20, 3/4", max. 40°C | 1 | ks |  | 0
730553 | Bojlerový pojistný membránový ventil s integrovanou zpětnou klapkou SYR 0034 DN20, 8,0 bar, max. 110°C | 1 | ks |  | 0
730554 | montáž armatury - 1 závity - od 1/2" do 1" | 40 | ks |  | 0
730555 | montáž armatury - 2 závity - od 1/2" do 5/4" | 24 | ks |  | 0
730556 | tlaková membránová expanzní nádoba REFLEX N25/4 (25 litrů /400kPa) | 1 | ks |  | 0
730557 | servisní armatura expanzní nádoby MK3/4" | 1 | ks |  | 0
| uchycení expanzní nádoby - konzola s páskou, připojení nádoby zespodu - KS 8-35 | 1 | ks |  | 0
730558 | montáž expanzní nádoby do 50 litrů | 1 | ks |  | 0
730559 | sdružený rozdělovač sběrač HV 60/125-3, Regulus, pro 3 otopné okruhy, max. tlak 6bar, max. průtok 2m3/hod, délka 758mm, připojení k čerp. skupinám 6x 1" M, připojení ke kotli 2x 1" M, termo obal 110x110mm | 1 | ks |  | 0
730560 | čerpadlová skupina CSE2 MIX F W6, Regulus - se směšováním, trojcestný směšovací ventil LK840 Kvs=6,3, čerpadlo WILO PARA 25/6 SC 46W/0,44A/230V, kulové kohouty s jímkou pro teplotní čidla, zpětný ventil, filtr s magnetem, servopohon AVC, 5Nm, 90°, 120s, 230V, 3-bodové ovládání | 1 | ks |  | 0
730561 | čerpadlová skupina CSE2 MIX F W8, Regulus - se směšováním, trojcestný směšovací ventil LK840 Kvs=6,3, čerpadlo WILO PARA 25/8 SC 78W/0,66A/230V, kulové kohouty s jímkou pro teplotní čidla, zpětný ventil, filtr s magnetem, servopohon AVC, 5Nm, 90°, 120s, 230V, 3-bodové ovládání | 1 | ks |  | 0
730562 | čerpadlová skupina CSE2 F W6, Regulus - bez směšování, čerpadlo WILO PARA 25/6 SC 46W/0,44A/230V, kulové kohouty s jímkou pro teplotní čidla, zpětný ventil, filtr s magnetem | 1 | ks |  | 0
730563 | Držák na zeď pro rozdělovač/sběrač pro 1" ot. okruhy, Regulus, pár držáků k montáži rozdělovače na stěnu. Vzdálenost mezi stěnou a středem rozdělovače 100 mm | 1 | ks |  | 0
730564 | Šroubení 1"x5/4" Fu/F, převlečná matice x vnitřní závit, včetně těsnění. | 6 | ks |  | 0
730565 | montáž sdruženého rozdělovače sběrače a čerpadlových skupin | 6 | hod |  | 0
730566 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | 0.1 | t |  | 0
730567 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | 0.1 | t |  | 0
Dopouštění vody do topného systému
730568 | FILLSET IMPULS ... armatura pro přímé doplňování pro topné soustavy z rozvodů pitné vody, vodoměr, kulové uzávěry, systémový oddělovač dle ČSN EN 1717 (BA) s integrovaným filtrem, (kapaliny rizikové třídy 3), PN10, R1/2"xR1/2", max. 60°C, průtok 0,8 m3/hod, VxŠxH = 226x293x293mm, 2,40 kg, přepad zaústit do vnitřní kanalizace - Reflex CZ | 1 | ks |  | 0
730569 | FILLSOFT FG I. ... pouzdro pro změkčovací patronu pro úpravu plnící vody, maximální průtok 360 l/h, připojení vstup/výstup R1/2", VxŠ = 600x260mm, 2,27 kg - Reflex CZ | 1 | ks |  | 0
730570 | Patrona FSP 6000 (zelená) - kationtová patrona pro změkčení plnící a doplňovací vody, Kapacita: 6000 l x °dH | 1 | ks |  | 0
730571 | montáž armatury - 2 závity - od 1/2" do 5/4" | 2 | ks |  | 0
730572 | tlaková hadice opletená R3/4"xG3/4"- 600mm | 1 | ks |  | 0
730573 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | 0.03 | t |  | 0
730574 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | 0.03 | t |  | 0
Trubní materiál, nosný materiál, konzole, závěsy
| Položka název | počet |  | jedn. cena | cena celkem
Trubní materiál, nosný materiál, konzole, závěsy
730575 | trubky Cu, polotvrdá, supersan - 15x1 (m), vč. tvarovek | 27 | m |  | 0
730576 | trubky Cu, polotvrdá, supersan - 18x1 (m), vč. tvarovek | 62 | m |  | 0
730577 | trubky Cu, polotvrdá, supersan - 22x1 (m), vč. tvarovek | 42 | m |  | 0
730578 | trubky Cu, polotvrdá, supersan - 28x1 (m), vč. tvarovek | 36 | m |  | 0
730579 | montáž potrubí Cu, kapilární pájení - pr.15 až 22mm | 131 | m |  | 0
730580 | montáž potrubí Cu, kapilární pájení - pr.28 až 35mm | 36 | m |  | 0
730581 | nosný materiál - systémové řešení /montážní nosníky, konzoly, objímky dvoušroubové, …/ | 1 | soub. |  | 0
730582 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | 0.2 | t |  | 0
730583 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | 0.2 | t |  | 0
Tepelné izolace
| Položka název | počet |  | jedn. cena | cena celkem
Tepelné izolace
730584 | tepelná izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tubex - 15 x tl. 10 mm | 27 | m |  | 0
730585 | tepelná izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tubex - 18 x tl. 10 mm | 62 | m |  | 0
730586 | tepelná izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tubex - 22 x tl. 10 mm | 30 | m |  | 0
730587 | tepelná izolace potrubí z pěnového polyetylenu, tubex - 28 x tl. 10 mm | 30 | m |  | 0
730588 | montáž tepelná izolace potrubí z pěnového polyetylenu pr.15 - 28mm | 149 | m |  | 0
730589 | tepelná izolace potrubí - řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s kašírovanou ALS fólií, tepelná vodivost λ = 0,058 W/mK - tl.020/022mm, DN15 | 12 | m |  | 0
730590 | tepelná izolace potrubí - řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny s kašírovanou ALS fólií, tepelná vodivost λ = 0,058 W/mK - tl.020/028mm, DN20 | 6 | m |  | 0
730591 | montáž - řezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny pr.15 - 32mm | 18 | m |  | 0
730592 | pomocný materiál, lepící páska kašírovaná ALS fólie | 1 | soub. |  | 0
730593 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | 0.02 | t |  | 0
730594 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | 0.02 | t |  | 0
Otopná tělesa
| Položka název | počet |  | jedn. cena | cena celkem
Otopná tělesa
730595 | ocel. trubkové otopné tělesa KORALUX LINEAR COMFORT M - KLTM 1820x750 | 4 | ks |  | 0
730596 | ocel. deskové otopné těleso RADIK VENTIL KOMPAKT KORADO 22VK/060120-6 | 4 | ks |  | 0
730597 | montáž otopného tělesa | 8 | ks |  | 0
730598 | Teplovodní jednotka - teplovzdušný ohřívač axiální HC3P30 - SORKE | 1 | ks |  | 0
| Držák jednotky HC3P30 | 1 | ks |  | 0
730599 | montáž teplovzdušné teplovodní jednotky | 1 | ks |  | 0
730600 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | 0.5 | t |  | 0
730601 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | 0.5 | t |  | 0
Armatury otopných těles
| Položka název | počet |  | jedn. cena | cena celkem
Armatury otopných těles
730602 | Připojovací armatura pro tělesa VK - sada R388S 3/4"x15, rohová | 4 | ks |  | 0
730603 | Připojovací armatury - sada pro středové připojení R386T 1/2"x3/4"E, rohová, pravá | 4 | ks |  | 0
730604 | Adaptér pro Cu trubky - R178EX104 3/4"E x 15 | 16 | ks |  | 0
730605 | Termostatická hlava kapalinová R460H, M30x1,5mm | 8 | ks |  | 0
Podlahové vytápění
| Položka název | počet |  | jedn. cena | cena celkem
Podlahové vytápění
730606 | sestava rozdělovač/sběrač včetně skříňky - R553FKA25CZ 1"x18/5 sada - 5 okruhů | 1 | ks |  | 0
730607 | sestava rozdělovač/sběrač včetně skříňky - R553FKA26CZ 1"x18/6 sada - 6 okruhů | 1 | ks |  | 0
730608 | adaptér pro trubky PEX-AL-PEX, PEX a Pb - R179M - 18x(17x2) | 22 | ks |  | 0
730609 | montáž podlahového rozdělovače, osazení do výklenku ve zdi | 2 | ks |  | 0
730610 | potrubí PEXa - R996 PE-X 17x2,0mm DIFUSTOP, 240m (vč. prořezu 15%) | 702 | m |  | 0
730611 | montáž potrubí podlahového vytápění | 610 | m |  | 0
730612 | systémová izolační deska, vysoké zatížení - R979 T50H30 (13,44 m2), (vč. prořezu 15%) | 130 | m2 |  | 0
730613 | montáž systémové izolační desky podlahového vytápění | 116 | m2 |  | 0
730614 | obvodový dilatační pás samolepící s folií - K369 15x0,8cm | 193 | m |  | 0
730615 | montáž obvodové dilatační pásky | 193 | m |  | 0
730616 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | 0.4 | t |  | 0
730617 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | 0.4 | t |  | 0
Pomocné práce
| Položka název | počet |  | jedn. cena | cena celkem
Pomocné práce
730618 | sekání spáry ve zdivu - hl. 10cm, š. 15cm | 12 | m |  | 0
730619 | sekání niky ve zdivu pro podlahový rozdělovač - hl. 12cm, š. 70cm, v. 90cm | 2 | ks |  | 0
730620 | průraz stropem do prům. 120mm | 1 | ks |  | 0
730621 | průraz stěnou do prům. 50mm | 2 | ks |  | 0
Funkční zkoušky
| Položka název | počet |  | jedn. cena | cena celkem
Funkční zkoušky
730622 | propláchnutí otopného systému | 1 | ks |  | 0
730623 | tlaková zkouška topného systému | 1 | ks |  | 0
730624 | topná zkouška, zaregulování soustavy | 1 | ks |  | 0
730625 | napuštění otopného systému, odvzdušnění | 1 | ks |  | 0
| suma - 012 Zařízení pro vytápění staveb |  |  |  | 0
| SUMA CELKEM bez DPH |  |  |  | 0