**Výzva k podání cenové nabídky na realizaci díla**

**Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.**

sídlo: Na Tobolce 428, 506 01 Jičín

IČO: 60109149

DIČ: CZ60109149

statutární orgán: JUDr. Jan Malý, předseda představenstva

bankovní spojení: Komerční banka Jičín

číslo účtu: 115-3016210217/0100

tel., fax: +420 493 544 811

e-mail: vosjicin@vosjicin.cz

spisová značka: OR vedený KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1045

Kontaktní osoba ve věci nabídky a ve věcech technických:

 pan Michal Bartoš, investiční technik

tel.: +420 603 480 419

e-mail: bartos@vosjicin.cz

tímto vyzývá k podání cenové nabídky na realizaci díla (stavební práce a dodávky)

**„NOVÁ PAKA, UL. NÁDRAŽNÍ – OPRAVA KANALIZACE“**

1. **Vymezení předmětu plnění:**

Jedná se o náhradu stávající kanalizace plastovým kanalizačním potrubím Ultra Solid PVC - U DN 500 SN12 v betonovém bloku. Celková délka kanalizace činí cca 78,5 m, zahrnuje jednu novou šachtu a celkovou sanaci včetně kompletního vyložení přípojné šachty. Oprava kanalizace je řešena ve veřejně přístupných pozemcích. Pro napojení stávajících kanalizačních přípojek budou použity originální odbočky DN 330/200 nebo 300/150.

Trasa kanalizace je umístěna na pozemku dráhy.

Objednatel upozorňuje na nutnost vybudování přístupové cesty viz technická zpráva a výkaz výměr. Objednatel upozorňuje na omezení nosnosti cesty. Manipulace pouze malým dopravním prostředkem viz technická zpráva a výkaz výměr.

Výkopové práce budou prováděny formou pažených výkopů v horninách třídy těžitelnosti 3 – 5 (dle zrušené ČSN 73 3050). Přebytečný výkopek zhotovitel odveze a zlikviduje (součást soutěže). Vybourané betonové trubky zhotovitel oddělí a předrtí. Zhotovitel předloží doklad o likvidaci všech odpadů v souladu se zákonem.

Před objednáním dodávky prefabrikovaných prvků zhotovitel na místě ověří skutečné směrové poměry nezbytné pro zadání výroby den, toto podléhá schválení investora.

Investor upřesňuje materiály pro realizaci:

Prefabrikované dílce kanalizačních šachet včetně poklopů. Těsnění pro spojení šachtových dílů je nutné použít zn. **FORSHEDA F-116** (započítat do položky – dno šachetní přímé TBZ-Q.1). Poklop KASI „Evropa 9“ bez odvětrání.

**Spadišťová šachta je vyložena na celou výšku kameninou.**

**Napojovací šachta P3 bude opravena – sanována a obložena kameninou nebo čedičem celá.**

**Podrobný popis a další doplňující informace jsou uvedeny v Technické zprávě.**

Upozorňujeme na tyto všeobecné položky, které jsou součástí předmětu plnění:

* vytyčení stavby
* vytyčení inženýrských sítí včetně aktualizace vyjádření
* zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště
* vlastní zemní práce s podílem ručně prováděných výkopů pro ověření skutečné polohy stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek a křížení inženýrských sítí
* dodávka a montáž kanalizace s případným přepojením jednotlivých přípojek, včetně zajištění potřebného materiálu
* provedení obsypů a zásypů včetně hutnění
* dokumentace každé přetnuté přípojky či jiné inženýrské sítě
* odvoz a likvidace přebytečného výkopku včetně úhrady poplatků
* zkoušky těsnosti kanalizace vzduchem včetně kanalizačních šachet
* geodetické zaměření skutečného provedení před zásypem (trasy, přípojky a křižující sítě)
* dokumentace skutečného provedení
* souhlasy správců inženýrských sítí dotčených opravami vodovodu a kanalizace s prováděním obsypů a zásypů

**Je nutné využívat pouze vyhrazené pozemky, zajistit pravidelný úklid staveniště a dotčených komunikací.**

Staveniště bude v průběhu provádění kanalizace po svém obvodu zabezpečeno pevným oplocením výšky 1,80 m.

U kanalizačních stok i přípojek bude za účasti zástupce objednatele a provozovatele kanalizace provedena zkouška vodotěsnosti vzduchem, pokud to je možné, a to dle ČSN 75 6909, pro potrubí metoda LB a pro šachty LB dle čl. 10.2 normy. O zkoušce, jejím průběhu bude pořízen záznam včetně měření nafouknutí a průběhu poklesu tlaku. Současně bude provedena i inspekční prohlídka průmyslovou kamerou s cílem ověřit zejména kvalitu provedení stok a zaústění jednotlivých připojení do stok.

Při provádění kanalizace je nutná účinná spolupráce zhotovitele s vlastníky dotčených nemovitostí.

Pro nepředvídatelné okolnosti zjištěné až v průběhu stavby byla stanovena finanční rezerva investora ve výši 200 000,- Kč. O použití této rezervy rozhoduje výhradně investor.

Předmět (rozsah) a kvalita díla jsou definovány:

* zjednodušenou projektovou dokumentací (situace, vzorový řez, schéma, podélný profil a technická zpráva) – příloha č. 1
* výkazem výměr, který je součástí výše uvedené dokumentace – příloha č. 2
* vzorovým krycím listem nabídky – příloha č. 3 výzvy
* smlouvou o dílo – příloha č. 4 výzvy
* příslušnými oborovými normami a obecně závaznými právními předpisy platnými v době provádění díla

Výzva včetně všech příloh je volně ke stažení na www stránkách Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s., [www.vosjicin.cz](http://www.vosjicin.cz), sekci výběrová řízení.

1. **Termín a místo plnění**

Zahájení doby plnění: nejdříve od 19. května 2025

Ukončení doby plnění: nejpozději do 15. listopadu 2025

Závazná doba realizace zhotovitel se zavazuje zrealizovat a dokončit předmět plnění v časovém úseku stanoveném v týdnech včetně předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

Lhůta výstavby ……. týdnů

Místo plnění: město Nová Paka ul. Nádražní.

1. **Technická konzultace:**

**14.04.2025 v 9:00** hodin, po předběžné registraci u zástupce Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. na e-mailové adrese: bartos@vosjicin.cz. V budově ředitelství VOS, a.s., Na Tobolce 428, Jičín (zasedací místnost přízemí).

1. **Doručení nabídek**

Zájemci doručí svou nabídku osobně nebo doporučeně poštou nejpozději dne **30.04.2025 do 10:00** hodin.

Místo pro doručení nabídek je sekretariát ředitele Vodohospodářské a obchodní společnosti, Na Tobolce 428, 506 45 Jičín (osobně nebo poštou). Osobně mohou být nabídky doručeny v pracovní dny v provozní dobu sekretariátu (kontakt: 493 533 637), nejpozději **do 10:00 hodin dne 30.04.2025** Rozhodující je prezenční razítko sekretariátu. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.

Obálka s nabídkou bude řádně zajištěna proti samovolnému otevření a bude označena

**" NABÍDKA – „****NOVÁ PAKA, UL. NÁDRAŽNÍ – OPRAVA KANALIZACE“ – NEOTVÍRAT "**

Nabídky podané po výše uvedené lhůtě nebudou přijaty.

1. **Obchodní a Platební podmínky**

Cena díla bude zpracována dle projektové dokumentace a výkazu výměr a bude vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami ve stejném členění položkového rozpočtu jako ve výkazu výměr. V ceně musí být obsaženy všechny práce, dodávky, služby, výkony a činnosti nutné ke zdárnému dokončení díla. Na později uplatňované vícepráce nebude brán zřetel. Uchazeč ocení všechny položky výkazu výměr, přičemž žádnou položku nelze ocenit nulou.

1. **Obsah nabídky**

6.1 **Základní údaje o uchazeči**:

1. uchazeč vyplní a doloží krycí list – příloha č. 3 výzvy
2. doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje,

6.2 **Návrh smlouvy o dílo,**

který je přílohou výzvy, podepsaný oprávněnou osobou uchazeče, či statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku. V případě podpisu smlouvy zmocněncem, musí být originál příslušné plné moci součástí nabídky. Uchazeč je oprávněn měnit pouze tyto body:

* smluvní strany – části příslušející zhotoviteli
* cena za dílo – vyčíslení ceny za dílo bez DPH, DPH, cena díla celkem
* termín realizace včetně stanovení počtu týdnů pro realizaci
1. **Způsob hodnocení nabídek**

Základním a jediným hodnotícím kritériem je **nejnižší nabídková cena** bez DPH.

1. **Další podmínky**

Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny. Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky a neuzavřít s žádným uchazečem smluvní vztah nebo výzvu zrušit bez udání důvodu a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění podmínek výzvy. Pokud společnost toto právo uplatní, nevzniká zájemcům ani uchazečům vůči společnosti jakýkoliv nárok.

* variantní řešení nabídek není připuštěno,
* společnost si vyhrazuje právo ověřit si informace uvedené uchazeči v nabídkách,
* společnost předložené nabídky uchazečům nevrací,
* náklady spojené se zpracováním nabídek společnost uchazečům nehradí,
* společnost si vyhrazuje právo ponížit rozsah realizovaných prací formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Uchazeč zajistí předmět plnění vlastními kapacitami.

Nabídku podává uchazeč bezplatně. Uchazeč nemá nárok na náhradu jakýchkoli nákladů či výdajů souvisejících se zpracováním či podáním nabídky podle této výzvy.

1. **Požadavky na obsah zpracování a uspořádání nabídky**

9.1 Nabídku podá uchazeč písemně v českém jazyce, v jednom vyhotovení, v uzavřené obálce a v souladu s formálními, technickými a smluvními požadavky zadavatele. Nabídka musí být podepsána uchazečem, statutárním orgánem uchazeče v souladu se způsobem podepisování za společnost uvedeném v obchodním rejstříku, či osobou zmocněnou k takovému úkonu (originál příslušné plné moci musí být v takovém případě součástí nabídky).

9.2 Nabídka bude svázána a dostatečným způsobem zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou řadou.

***Objednatel požaduje, aby nabídka uchazeče byla řazena v souladu s následujícím členěním:***

1. ***obsah nabídky včetně prohlášení o počtu stránek,***
2. ***řádně vyplněný krycí list nabídky poskytnutý zadavatelem s výzvou k podání nabídky,***
3. ***doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje,***
4. ***oceněný položkový rozpočet***
5. ***zadavatelem poskytnutý návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou uchazeče***
6. ***čestné prohlášení dle článku 9.3 této výzvy.***

9.3 Uchazeč je povinen do své nabídky formou čestného prohlášení dále uvést, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami, že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti, a že se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je.

Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. konstatuje, že je ve smyslu ust. § 2 odst. 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) tzv. sektorovým zadavatelem a že zakázka v předmětné věci je ve smyslu výše uvedeného zákona co do přepokládané hodnoty jejího plnění zakázkou malého rozsahu. S ohledem na výše uvedené tedy Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. není povinna zadávat zakázku v předmětné věci dle zákona, resp. že v řízení o výběru nejvýhodnějšího uchazeče o tuto zakázku se nepostupuje podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky zašle Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s. uchazečům, jejichž nabídky budou hodnoceny, do pěti pracovních dnů od rozhodnutí představenstva společnosti.

1. **Přílohy**

Přílohou této výzvy jsou následující přílohy (v elektronické podobě):

* zjednodušená projektová dokumentace (situace, vzorový řez, podélný profil a technická zpráva) – příloha č. 1
* výkazem výměr, který je součástí výše uvedené dokumentace – příloha č. 2
* vzorový krycí list nabídky – příloha č. 3 výzvy
* smlouvou o dílo – příloha č. 4 výzvy

V Jičíně dne: 07.04.2025

 Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.