## Mot
ČS Krkonošská RM1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH | Typ | Výrobce
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | - | -
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Rozvaděče a skříně | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [RM1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | Dno kabelové jednodílné ŠxH 1000x400
| 1 | ks | Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400
| 2 | ks | Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x1000
| 1 | ks | Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 8 | sada | Příčník jednoduchý H 400
| 1 | ks | Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x1000x400
| 1 | ks | Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400
| 1 | ks | Sada bočnic VxH 2000x400
| 1 | sada | Sada spojovací 2x SP6000
| 1 | ks | Digitální multimetr vestavný U, I, P, / Modbus TCP/IP
| 3 | ks | Díl spojovací
| 2 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,40A,0,03A
| 4 | ks | Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 8 | ks | Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový B6/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 4 | ks | Jistič jednopólový C16/1
| 10 | ks | Jistič jednopólový C4/1
| 1 | ks | Jistič třípolový výkonový 125A, 36kA, (nast.0,7-1xIn)
| 1 | ks | Jistič třípolový C10/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C16/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C25/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C32/3
| 5 | ks | Jistič třípolový C40/3
| 1 | ks | Jistič třípolový C50/3
| 2 | ks | Kondenzátor kompenzační 15kVAr
| 1 | ks | Kondenzátor kompenzační 5kVAr
| 7 | ks | Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 4 | ks | Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 3 | ks | Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 3 | ks | Kontakt pomocný 1xNO,1xNC
| 1 | ks | Kontakt pomocný 2xNO
| 1 | ks | Kontakt pomocný 2xNO
| 1 | ks | Kryt na přívodku nástěnná TN-C / TN-S 125A, IP67
| 2 | ks | Kryt svorek dlouhý 3p, (100/160/250)
| 6 | ks | Modul ochranný 6-48V
| 1 | ks | Mřížka větrací IP54 (336x316mm)
| 10 | ks | Nosič štítku
| 1 | ks | Ochranný kovový kryt pod stop tlačítko, žlutý
| 1 | ks | Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, pootočením odblokovat
| 3 | ks | Ovladač plastový s jednotkou "Z" hlavice tlačítková bílá
| 3 | ks | Ovladač plastový hlavice tlačítková černá
| 4 | ks | Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 1 | ks | Přepínač zdrojů síť / NZ 1-0-2, 160A, IP40, 4p, DIN
| 6 | ks | Příslušenství ke kondenzátoru objimka
| 1 | ks | Přívodka nástěnná 3p+N+PE 125A, IP67
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 28 | ks | Relé pomocné 2xpřep.kont.5A, 24VDC, tlačitko a LED
| 22 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 230V
| 4 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 3 | ks | Relé termistorové 1x NO pro PTC, 1x NO pro sled a výpadek fáze
| 1 | ks | Softstartér 15kW
| 2 | ks | Softstartér 37kW
| 1 | ks | Spoušť napěťová AC 220-240V 50Hz (100/160/250)
| 3 | ks | Spouštěč motorů 1,6-2,5A
| 1 | ks | Spouštěč motorů 20-25A
| 2 | ks | Spouštěč motorů 60-100A
| 1 | ks | Stykač třípólový komp. 12kVar / 230V
| 2 | ks | Stykač třípólový komp. 16,7kVar / 230V
| 3 | ks | Stykač třípólový reverzační 6A/24V
| 1 | ks | Stykač třípólový 18A/230V
| 1 | ks | Stykač třípólový 32A/230V
| 2 | ks | Stykač třípólový 80A/230V
| 1 | ks | Stykač třípólový 9A/230V
| 2 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí třípólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt
| 3 | ks | Svorkovnice řadová zdvojená 16-95mm2 šedá
| 4 | ks | Svorkovnice řadová 16-95mm2 šedá
| 1 | ks | Štítek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý
| 1 | ks | Termostat spínací pro ventilátory (0 - 60°C), 10A
| 3 | ks | Transformátor proudu měřící průvlečný 100/5A, 5VA, TP1
| 1 | ks | Ventilátor 560m3/h, 230V, IP54 (336x316mm)
| 3 | ks | Jednotka rozpínací 1x rozp.kont.
| 1 | ks | Jednotka spínací 1xspín.kont.
| 4 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 28 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 28 | ks | Patice 2 póly
| 26 | ks | Patice
| 26 | ks | Spona
| 122 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 51 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 12 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 16mm2, béžová
| 9 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová
| 1 | ks | Svorkovnice zkušební, malá
| 8 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 16 | ks | Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 16 vč.matice IP68
| 3 | ks | Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 4 | ks | Vývodka PG 29 vč.matice IP68
| 2 | ks | Vývodka PG 36 vč.matice IP68
| 11 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 2 | ks | Šroubová přípojnice 4P 100A 28 pozic
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Skříň deblokační 1.motor_venkovní |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Y1MS1
3 | Skříň deblokační 1.šoupě_venkovní |  |  | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ES1MS1, ES2MS1, ES3MS1
4 | Napájení dt1 [DT1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
5 | Šoupě nátok z vdj vrchovina [ES1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
6 | Šoupě výtlak do vdj husův kopec [ES2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
7 | Šoupě nátok do akumulace [ES3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektropohonu.
8 | Čerpadlo z akululací do vdj pošmistrův k [M1.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
9 | Čerpadlo z akululací do vdj pošmistrův k [M1.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
10 | Čerpadlo ze stupné do vdj pošmistrův kop [M2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení elektromotoru.
11 | Solenoid dopouštění sifón [Y1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
12 | Průrazy |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 6 | ks | Průraz ve zdi do 300 mm
13 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
14 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
15 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
16 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
17 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
18 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
19 | Uzemňovací soustava |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Sada propojovacího a konstrukčního materiálu.
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy.
20 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
21 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
22 | Kabel datový slaněný 4x2x0,5 Cat5e |  |  | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
23 | Kabel sdělovací pevný 10x2x0,5 |  |  | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
24 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  |  | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
25 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  |  | m | 55 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
26 | Kabel silový pevný Cu 3x50+35 |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
27 | Kabel silový pevný Cu 4x1,5 |  |  | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
28 | Kabel silový pevný Cu 4x16 |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
29 | Kabel silový pevný Cu 4x4 |  |  | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
30 | Kabel silový pevný Cu 5x1,5 |  |  | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
31 | Kabel silový pevný Cu 5x16 |  |  | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
32 | Kabel silový pevný Cu 5x4 |  |  | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
33 | Kabel silový pevný Cu 5x6 |  |  | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
34 | Kabel silový pevný Cu 7x1,5 |  |  | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
35 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  |  | m | 410 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
36 | Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 |  |  | m | 240 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
37 | Kabel silový slaněný Cu 3Gx0,75 |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
38 | Kabel silový slaněný Cu 4Gx0,75 |  |  | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
39 | Kabel silový slaněný Cu 7Gx0,5 |  |  | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
40 | Vodič slaněný Cu 16 zž |  |  | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
41 | Vodič slaněný Cu 25 zž |  |  | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
42 | Vodič slaněný Cu 35 zž |  |  | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
43 | Vodič slaněný Cu 6 zž |  |  | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
44 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
45 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
46 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Stavební elektroinstalace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
47 | Osvětlení 1 [E1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | LED svítidlo 38W, 120cm, 4000K, IP65, 5900lm, Včetně nouzového modulu [E1]
| 7 | ks | Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP54, povrch.montáž, bílý, Variant [E1]
| 1 | ks | Přepínač křížový 1p, 10A, řaz. 7, IP54, povrch.montáž, bílý, Variant [E1]
| 6 | ks | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 [E1]
| 7 | ks | Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 [E1]
| 2 | ks | Svítidlo LED 230V/16W IP66 [E1]
48 | Osvětlení 2 [E2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 3 | ks | LED svítidlo 38W, 120cm, 4000K, IP65, 5900lm, Včetně nouzového modulu [E2]
| 5 | ks | Přepínač střídavý 1p, 10A, řaz. 6, IP54, povrch.montáž, bílý, Variant [E2]
| 6 | ks | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 [E2]
| 7 | ks | Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 [E2]
49 | Infrapanely strojovna [EH1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Panel přímotopný 230V 700W IP65 [EH1.1]
| 1 | ks | Panel přímotopný 230V 700W IP65 [EH1.2]
| 1 | ks | Panel přímotopný 230V 700W IP65 [EH1.3]
50 | Přímotopný panel kancelář [EH2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Panel přímotopný 230V 1000W IP24 [EH2]
51 | Přímotopný panel wc [EH3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Panel přímotopný 230V 500W IP24 [EH3]
52 | Zásuvkové skříně [MXC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Skříň zásuvková 32A 230/400V s proud. chr. 40 [MXC1]
53 | Zásuvky kancelář, chodba [XC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 7 | ks | Zásuvka jednoduchá 16A, 250V, povrchová.montáž, bílá, IP54, Variant [XC1]
54 | Zásuvky chodba [XC2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | ks | Zásuvka jednoduchá 16A, 250V, povrchová.montáž, bílá, IP54, Variant [XC2]
55 | Zásuvka průtok. ohřívač [XC3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Zásuvka jednoduchá 16A, 250V, povrchová.montáž, bílá, IP54, Variant [XC3]
56 | Demontáže a provizorní řešení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras
- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení
- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras
- likvidace odpadu
57 | Ostatní materiál a práce pro stavební elektroinstalaci |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce