## Zebín_demontáže
VDJ Zebín - demontáže |  |  |  |  | 2024-06-13
0 | specifikace demontovaného materiálu | jednotka | množství | hmotnost (kg) | celk. hmotnost (kg)
0.1 | litina |  |  |  | 25705
| přirubový kus TP DN 500 - dl. 1000 mm | ks | 26 | 501 | 13026
| přírubový kus TP DN 400 - dl. 1000 mm | ks | 26 | 445 | 11570
| odbočný kus DN 500/500 | ks | 1 | 327 | 327
| odbočný kus DN 400/300 | ks | 2 | 210 | 420
| přírubové koleno DN 400 | ks | 2 | 181 | 362
0.2 | ocel |  |  |  | 315
| přirubový kus TP DN 500 - dl. 1000 mm | ks | 3 | 35 | 105
| přírubový kus TP DN 400 - dl. 1000 mm | ks | 2 | 30 | 60
| zábradlí, žebříky, zámečnické prvky | kpl. | 1 | 150 | 150
0.3 | armatury |  |  |  | 2071
| montážní vložka DN 500 | ks | 1 | 220 | 220
| klapka DN 500 včetně servopohonu | ks | 2 | 350 | 700
| montážní vložka DN 400 | ks | 1 | 90 | 90
| klapka DN 400 včetně servopohonu | ks | 2 | 260 | 520
| šoupě s ručním kolem DN 250 | ks | 2 | 208 | 416
| šoupě s ručním kolem DN 200 | ks | 1 | 125 | 125
| DEMONTÁŽE CELKEM |  |  |  | 28091

## Zebín_AK_19-06-2024
VDJ Zebín - vystrojení armaturní komory, kolektoru a armaturní šachty Soupis prací, dodávek a služeb | [5 empty] | 2024-06-19 | KUNST | VODA CZ
POZICE | POPIS | JEDNOTKA | MNOŽSTVÍ | CENA JEDNOTKOVÁ (Kč) |  | CENA CELKEM (Kč)
|  |  |  | dodávka | montáž
0 | demontáže
0.1 | demontáže stávajícího vystrojení - litina | kg | 27776 | 0 |  | 0
0.2 | odkup demontovaného materiálu - litina | kg | -27776 | 0 |  | 0
0.3 | demontáže stávajích zámečnických konstrukcí (zábradlí, žebříky, …..) - ocel | kg | 315 | 0 |  | 0
1 | armaturní šachta za kolektorem
potrubí a tvarovky (materiál nerez tř. 316 L)
1.1 | potrubí DN 400 s vyvařeným odbočením DN 100, stavební délka 875 mm | kpl. | 1 |  |  | 0
1.2 | přechod DN 300/400 + potrubí DN 400, stavební délka 1075 mm | kpl. | 1 |  |  | 0
1.3 | odbočný kus T DN 400/200, stavební délka 900 mm | ks | 1 |  |  | 0
1.4 | koleno DN 400 - 90° (protisměr) | kpl. | 2 |  |  | 0
1.5 | odbočný kus T DN 400/400 | ks | 1 |  |  | 0
1.6 | svařenec ze dvou protisměrných kusů DN 400 - 45° + potrubí stavební délky 325 mm | kpl. | 1 |  |  | 0
1.7 | příruba DN 200 | ks | 1 |  |  | 0
1.8 | příruba DN 300 | ks | 1 |  |  | 0
1.9 | příruba DN 400 | ks | 5 |  |  | 0
armatury
1.10 | šoupě DN 100 s ručním kolem, krátké | kpl. | 1 | 0 |  | 0
1.11 | šoupě DN 200 s ručním kolem, krátké | kpl. | 1 | 0 |  | 0
1.12 | šoupě DN 300 s ručním kolem, krátké | kpl. | 1 | 0 |  | 0
1.13 | šoupě DN 400 se zemní soupravou, krátké | kpl. | 1 | 0 |  | 0
1.14 | montážní vložka DN 400 (tvárná litina, epoxidová povrchová úprava) | kpl. | 2 | 0 |  | 0
1.15 | pojišťovací ventil DN 100 | kpl. | 1 | 0 |  | 0
2 | vystrojení kolektoru
výtlačný řad - plnění akumulace
2.1 | přírubový kus TP DN 400 - dl. 1785 mm | ks | 1 |  |  | 0
2.2 | přírubový kus TP DN 400 - dl. 3000 mm | ks | 6 |  |  | 0
2.3 | přírubový kus TP DN 300 - dl. 1450 mm | ks | 1 |  |  | 0
2.4 | přírubový kus TP DN 300 - dl. 3000 mm | ks | 1 |  |  | 0
2.5 | přírubový přechod FFR DN 400/300 | ks | 1 |  |  | 0
2.6 | šoupě DN 400 s ručním kolem, krátké | kpl. | 1 | 0 |  | 0
2.7 | montážní vložka DN 300 (tvárná litina, epoxidová povrchová úprava) | kpl. | 1 | 0 |  | 0
2.8 | plunžrový ventil DN 300 | kpl. | 1 | 0 |  | 0
zásobní řad
2.9 | přírubový kus TP DN 400 - dl. 1785 mm | ks | 1 |  |  | 0
2.10 | přírubový kus TP DN 400 - dl. 3000 mm | ks | 7 |  |  | 0
2.11 | přírubový kus TP DN 400 - dl. 900 mm | ks | 1 |  |  | 0
2.12 | přírubový přechod FFR DN 400/300 | ks | 1 |  |  | 0
2.13 | šoupě DN 400 s ručním kolem, krátké | kpl. | 1 | 0 |  | 0
3 | armaturní komora
plnění akumulace
potrubí a tvarovky (materiál nerez tř. 316 L)
3.1 | přírubový kus TP DN 300 - dl. 1080 mm | ks | 1 |  |  | 0
3.2 | přírubový kus TP DN 300 - dl. 500 mm | ks | 1 |  |  | 0
3.3 | odbočný kus T DN 300/300 - dl. 800 + 1085 mm včetně tří přírub | kpl. | 1 |  |  | 0
3.4 | přírubový přechod FFR DN 400/300 | ks | 2 |  |  | 0
armatury
3.5 | průtokoměr DN 300 | kpl. | 1 | 0 |  | 0
3.6 | montážní vložka DN 300 (tvárná litina, epoxidová povrchová úprava) | kpl. | 1 | 0 |  | 0
3.7 | šoupě DN 300 s ručním kolem, krátké | kpl. | 2 | 0 |  | 0
odtok z akumulace
potrubí a tvarovky (materiál nerez tř. 316 L)
3.8 | vystrojení prostupu (LT DN 500) nerezovým potrubím v délce cca 2000 mm včetně přírub | kpl. | 2 |  |  | 0
3.9 | přírubový přechod FFR DN 500/400 - dl. 350 mm | ks | 2 |  |  | 0
3.10 | odbočný kus T DN 400/300, stavební délka 1345 mm | ks | 1 |  |  | 0
3.11 | přírubový kus TP DN 400 - dl. 1050 mm | ks | 1 |  |  | 0
3.12 | přírubový kus TP DN 300 - dl. 1250 mm | ks | 1 |  |  | 0
3.13 | přírubový kus TP DN 300 - dl. 850 mm | ks | 1 |  |  | 0
3.14 | přírubový kus TP DN 400 - dl. 900 mm | ks | 1 |  |  | 0
armatury
3.15 | sací koš DN 500 + koleno 90° | kpl. | 2 | 0 |  | 0
3.16 | uzavírací klapka DN 400 s dvojitě uloženým excentricky uloženým diskem se servopohonem | kpl. | 2 | 0 |  | 0
3.17 | montážní vložka DN 400 (tvárná litina, epoxidová povrchová úprava) | kpl. | 1 | 0 |  | 0
3.18 | montážní vložka DN 300 (tvárná litina, epoxidová povrchová úprava) | kpl. | 1 | 0 |  | 0
3.19 | průtokoměr DN 300 | kpl. | 1 | 0 |  | 0
4 | bezpečnostní přepad
4.1 | potrubí DN 300 nebude měněno | m | 0 | 0 |  | 0
5 | odpadní potrubí
potrubí a tvarovky (materiál nerez tř. 316 L)
5.1 | potrubí DN 250 - dl. 950 mm + koleno 90° | ks | 1 |  |  | 0
5.2 | potrubí DN 250 - dl. 1950 mm + koleno 90° | ks | 1 |  |  | 0
armatury
5.3 | šoupě DN 250 s ručním kolem | kpl. | 2 | 0 |  | 0
6 | ostatní činnosti
6.1 | jeřáb, lešení, …… | kpl. | 1 |  |  | 0
6.2 | rozebrání stávajících podpěrných bloků včetně jejich likvidace | ks | 9 |  |  | 0
6.3 | kompletační a spojovací materiál - D+M | kpl. | 1 |  |  | 0
6.4 | podpůrné konstrukce (jekl 80/80 + sedlo) | kpl. | 20 |  |  | 0
6.5 | zábradlí výšky 1,10 m včetně okopového plechu | m | 26 |  |  | 0
6.6 | žebřík nerezový s protiskluzovou úpravou Ž1 včetně pevných madel - dl. 3,40 m | kpl. | 1 |  |  | 0
6.7 | žebřík nerezový s protiskluzovou úpravou Ž2 včetně pevných madel - dl. 1,60 m | kpl. | 1 |  |  | 0
6.8 | žebřík nerezový s protiskluzovou úpravou Ž3 včetně pevných madel - dl. 1,60 m | kpl. | 1 |  |  | 0
6.9 | žebřík nerezový s protiskluzovou úpravou Ž4 včetně pevných madel - dl. 1,80 m | kpl. | 1 |  |  | 0
6.10 | žebřík nerezový s protiskluzovou úpravou Ž5 včetně pevných madel - dl. 1,80 m | kpl. | 1 |  |  | 0
6.11 | žebřík nerezový s protiskluzovou úpravou Ž6 včetně pevných madel - dl. 1,80 m | kpl. | 1 |  |  | 0
6.12 | přechod přes potrubí (kompozit) | kpl. | 1 |  |  | 0
6.13 | obslužná lávka (kompozit) - předpokládaná plocha max. 1 m2 s maximální výškou do 0,60 m | kpl. | 1 |  |  | 0
6.14 | zařízení staveniště (zřízení, provoz, odstranění) | kpl. | 1 |  |  | 0
6.15 | zkoušky a revize | kpl. | 1 |  |  | 0
6.16 | dokumentace skutečného provedení (2x tisk, 1x elektronicky v editovatelném formátu a v pdf) | kpl. | 1 |  |  | 0
6.17 | fotodokumentace (pouze elektronicky) | kpl. | 1 |  |  | 0
6.18 | součinnost provozovatele | hod | 60 |  |  | 0
6.19 | rezerva investora (disponuje pouze investor) |  |  |  |  | 100000
| CELKOVÁ CENA DÍLA |  |  |  |  | 100000
Poznámka:
- armatury budou dodány v tlakové řadě PN10, jejich dodávku zajišťuje investor
- šoupata budou dodána v krátkém provedení
- pro stavbu bude použita nereu třídy 316 L, tloušťka 3 mm
- pro přírubové spoje budou použity nerezové šrouby a vějířovité podložky, těsnění s ocelovou vložkou
- atypické kusy budou svařovány na místě dle reálných potřeb prostorového uspořádání po předchozím doměření zhotovitelem
- veškerý materiál použitý na vodovod musí mít atest pro styk s pitnou vodou
- součástí nabídkové ceny je i likvidace všech odpadů
- závazné termíny
04. 09. 2024 - předání staveniště
11. 12. 2024 - předání kompletně dokončeného a funkčního díla