## Lípy_22-10-2025_rekonstrukce
Jičín - rekonstrukce vodovodního přivaděče v lipách Soupis prací, dodávek a služeb |  |  |  |  | INVESTICE 22.10.2025 |  | KUNST | VODA CZ
POZICE | POPIS | JEDNOTKA | MNOŽSTVÍ | CENA JEDNOTKOVÁ (Kč) |  | CENA CELKEM (Kč)
|  |  |  | dodávka | montáž
0 | Demontáže |  |  |  |  | 0
0.1 | demontáže stávajícího vystrojení - litina | kg | 13124 |  | 0 | 0
0.2 | odkup demontovaného materiálu - litina | kg | -13124 |  | 0 | 0
0.3 | demontáže stávajích pomocných konstrukcí (ocel, zdivo, beton) | kpl. | 1 |  | 0 | 0
1 | Napojení na armaturní šachtu za kolektorem (šachta Zebín) |  |  |  |  | 0
| potrubí, tvarovky (materiál litina) |  |  |  |  | 0
1.0 | demontáž stávající zaslepovací příruby DN 300 | ks | 1 |  | 0 | 0
1.1 | přírubové koleno FFK DN 300 - 45° | ks | 2 | 0 | 0 | 0
1.2 | přírubový kus FF DN 300 - dl. 1000 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.3 | WAGA spojka DN 300 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
1.4 | potrubí hrdlové DN300 | m | 12 | 0 | 0 | 0
1.5 | hrdlové koleno 11 1/4° s jedním hrdlem DN 300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.6 | hrdlové koleno 30° s jedním hrdlem DN 300 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.7 | redukovaná příruba DN 600/300 + konektor | ks | 1 | 0 | 0 | 0
1.8 | WAGA spojka DN 600 (příruba - hrdlo) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| související doprovodné činnosti |  |  |  |  | 0
1.9 | rozebrání a znovuzřízení oplocení ze strojového pletiva | m | 10 | 0 | 0 | 0
1.10 | výkop rýhy 2,00 x 15,00 m, hl. cca 2,30 m včetně pažení | m3 | 69 | 0 | 0 | 0
1.11 | lože + obsyp (tříděný písek 0-4) | m3 | 18 | 0 | 0 | 0
1.12 | zajišťovací blok - beton C 16/20 | m3 | 1 | 0 | 0 | 0
1.13 | zásyp výkopkem | m3 | 50 | 0 | 0 | 0
1.14 | likvidace přebytečného výkopku (odvoz na ČOV Jičín - 8 km) | m3 | 19 | 0 | 0 | 0
1.15 | terénní úprava včetně ohumusování a osetí | m2 | 122 | 0 | 0 | 0
1.16 | úprava dotčené plochy - příjezdu k pracovišti (smykováním, uhrabáním) | m2 | 260 | 0 | 0 | 0
2 | Armaturní šachta "Valdice" |  |  |  |  | 0
| výtlačný řad - plnění akumulace (materiál tvárná litina) |  |  |  |  | 0
2.12 | montážní vložka DN 400 (tvárná litina, epoxidová povrchová úprava) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.13 | přírubový kus T DN 400/200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.14 | přírubový kus TP DN 400 - dl. 1000 mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0
2.15 | šoupě DN 400 s ručním kolem, dlouhé | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.16 | šoupě DN 200 s ručním kolem, krátké | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.17 | zaslepovací příruba X DN 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| zásobní řad do Jičína (materiál tvárná litina, nerez 316 L tl. min. 3 mm) |  |  |  |  | 0
2.0 | WAGA spojka DN 600 (příruba - hrdlo) + redukovaná příruba DN 600/300 + konektor | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
2.1 | přírubové koleno DN 300 - 45° | ks | 2 | 0 | 0 | 0
2.2 | přírubový kus TP DN 300 - dl. 1000 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.3 | přírubový kus TP DN 300 - dl. 1500 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.4 | šoupě DN 300 s ručním kolem, krátké | ks | 2 | 0 | 0 | 0
2.5 | přírubový kus TP DN 300 - dl. 1200 mm (nerez) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.6 | průtokoměr DN 300 včetně baterie dle standardu provozovatele | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
2.7 | přírubový kus TP DN 300 - dl. 1150 mm, s excetrickým odbočením DN 100 (nerez) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.8 | šoupě DN 100 s ručním kolem, krátké | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.9 | přírubové koleno DN 300 - 90° s prodloužením (nerez) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
2.10 | redukovaná příruba DN 600/300 + konektor | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
2.11 | zaslepovací příruba X DN 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| ostatní |  |  |  |  | 0
2.18 | žebřík nerezový dl. 3,00 m s protiskluzovou úpravou, včetně výsuvných madel | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
2.19 | podpěrný blok 300 x 300 mm z cihelného zdiva (výška cca 850 mm) | ks | 3 | 0 | 0 | 0
2.20 | spojovací a kompletační materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
2.21 | dotěsnění + zálivka prostupů | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
2.22 | identifikační nerezový skoupek s modrými pruhy, v betonovém základu 300/300/800 mm | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
| související doprovodné činnosti |  |  |  |  | 0
2.23 | výkop rýhy 2,00 x 5,00 m, hl. cca 2,50 m včetně pažení | m3 | 25 | 0 | 0 | 0
2.24 | lože + obsyp (tříděný písek 0 - 4 mm) | m3 | 6 | 0 | 0 | 0
2.25 | zajišťovací blok - beton C 16/20 | m3 | 1 | 0 | 0 | 0
2.26 | odvoz výkopku (odvoz na ČOV Jičín - 8 km) | m3 | 25 | 0 | 0 | 0
2.27 | nakládání výkopku, převoz z ČOV Jičín, zásyp výkopkem | m3 | 18 | 0 | 0 | 0
2.28 | terénní úprava včetně ohumusování a osetí | m2 | 60 | 0 | 0 | 0
2.29 | úprava dotčené plochy - příjezdu k pracovišti (smykováním, uhrabáním) | m2 | 300 | 0 | 0 | 0
3 | Armaturní šachta Jičín |  |  |  |  | 0
| stávající DN400 |  |  |  |  | 0
potrubí, tvarovky (materiál nerez tř. 316 L) a armatury
3.1 | přírubový kus TP DN 400 - dl. 1000 mm (litina) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3.2 | odbočný kus T DN 400/200 - včetně tří přírub | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3.3 | šoupě DN 400 s ručním kolem, krátké | ks | 4 | 0 | 0 | 0
3.4 | montážní vložka DN 400 (tvárná litina, epoxidová povrchová úprava) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3.5 | přírubový kus T DN 400/400, stavební délka 2100 mm | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
3.6 | přírubové koleno DN 200 - 90° | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3.7 | přírubový přechod FFR DN 200/100, včetně příruby DN 100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3.8 | šoupě DN 100 s ručním kolem, krátké | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3.9 | excentrické odbočení stavební délky 2200 mm, včetně kolena 90° a tří přírub navazující na poz. 5 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
3.10 | šoupě DN 300 s ručním kolem, krátké | ks | 2 | 0 | 0 | 0
3.11 | přírubový kus T DN 400/300, stavební délka 1700 mm včetně tří přírub | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
3.12 | montážní vložka DN 300 (tvárná litina, epoxidová povrchová úprava) | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3.13 | přírubový kus TP DN 400 - dl. 350 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3.14 | redukovaná příruba DN 500/300 + konektor | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
3.15 | přírubový kus T DN 300/300, excentrický, stavební délka 1045 mm včetně tří přírub | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
3.16 | přírubový kus TP DN 300, stavební délka 2200 mm s asymetrickou redukcí DN 300/200 a tří přírub | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
3.17 | přírubový kus TP DN 200/1000 včetně dvou přírub | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3.18 | přírubové koleno DN 100 - 90° | ks | 1 | 0 | 0 | 0
3.19 | spojka SYNOFLEX DN 200 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
| ostatní |  |  |  |  | 0
3.20 | žebřík nerezový dl. 3,80 m s protiskluzovou úpravou, včetně výsuvných madel | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
3.21 | spojovací a kompletační materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
3.22 | dotěsnění + zálivka prostupů | kpl. | 3 | 0 | 0 | 0
3.23 | identifikační nerezový skoupek s modrými pruhy, v betonovém základu 300/300/800 mm | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
3.24 | podpěrný bod (jekl 80/80 + sedlo, celková výška cca 450 mm) | ks | 3 | 0 | 0 | 0
3.25 | podpěrný bod (jekl 80/80 + sedlo, celková výška cca 1900 mm) | ks | 3 | 0 | 0 | 0
| související doprovodné činnosti |  |  |  |  | 0
3.26 | výkop rýhy 2,00 x 3,00 m, hl. cca 2,50 m včetně pažení | m3 | 15 | 0 | 0 | 0
3.27 | lože + obsyp (tříděný písek 0-4) | m3 | 3 | 0 | 0 | 0
3.28 | zajišťovací blok - beton C 16/20 | m3 | 1 | 0 | 0 | 0
3.29 | odvoz výkopku (odvoz na ČOV Jičín - 8 km) | m3 | 15 | 0 | 0 | 0
3.30 | nakládání výkopku, převoz z ČOV Jičín, zásyp výkopkem | m3 | 12 | 0 | 0 | 0
3.31 | terénní úprava včetně ohumusování a osetí | m2 | 80 | 0 | 0 | 0
3.32 | úprava dotčené plochy - příjezdu k pracovišti (smykováním, uhrabáním) | m2 | 240 | 0 | 0 | 0
3.33 | čerpání vody | h | 300 | 0 | 0 | 0
4 | Odkalení, odvzudšnění |  |  |  |  | 0
4.1 | kalník DN 100 |  |  |  |  | 0
4.1.1 | výřez na potrubí DN 600, demontáž kalníku včetně likvidace odpadu | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | WAGA spojka DN 600 + redukovaná příruba DN 600/300 + konektor | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | přírubový kus T 300/100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4.1.4 | přírubový kus T 300/150 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4.1.5 | šoupě DN 100 krátké se zemní soupravou včetně opevnění poklopu dlažbou | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
4.1.6 | propojení na stávající potrubí DN 100 (WAGA) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
4.1.7 | šoupě DN 150 krátké se zemní soupravou včetně opevnění poklopu dlažbou | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
4.1.8 | zaslepovací příruba X DN 150 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
4.1.9 | zemní práce (pažená jáma 6,00 x 2,00 m, hl. 2,50 m) | m3 | 30 | 0 | 0 | 0
4.1.10 | lože + obsyp (tříděný písek 0-4) | m3 | 6 | 0 | 0 | 0
4.1.11 | odvoz výkopku (odvoz na ČOV Jičín - 8 km) | m3 | 30 | 0 | 0 | 0
4.1.12 | nakládání výkopku, převoz z ČOV Jičín, zásyp výkopkem | m3 | 24 | 0 | 0 | 0
4.1.13 | terénní úprava včetně ohumusování a osetí | m2 | 21 | 0 | 0 | 0
4.1.14 | úprava dotčené plochy - příjezdu k pracovišti (smykováním, uhrabáním) | m2 | 90 | 0 | 0 | 0
4.1.15 | identifikační nerezový skoupek s modrými pruhy, v betonovém základu 300/300/800 mm | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
4.2 | vzdušník DN 50 |  |  |  |  | 0
4.2.1 | výřez na potrubí DN 600, demontáž vzdušníku včetně likvidace odpadu | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | vybourání stávající šachty včetně její likvidace | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
4.2.3 | WAGA spojka DN 600 + redukovaná příruba DN 600/300 + konektor | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | přírubový kus T 300/100 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | šoupě DN 100 krátké s ručním kolem | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
4.2.6 | přírubový kus FFR 100/50 | ks | 1 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | automatický vzdušník DN 50 | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | přírubový kus TP DN 300/1000 | ks | 2 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | dotěsnění prostupů stěnou šachty - segmentové potrubí pro potrubí DN 300 - dodávka a montáž | kpl. | 2 | 0 | 0 | 0
4.2.10 | kompletní dodávka a montáž prefabrikované šachty DN 1500 výšky 1834 mm, se zákrytovou deskou | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
4.2.11 | žebřík nerezový dl. 2,00 m s protiskluzovou úpravou, včetně výsuvných madel | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
4.2.12 | nerezový poklop DN 600 mm, tepelná izolace tl. 30 mm, dešťujistý, s větracím komínkem, zámek s krytem - dodávka + montáž | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
4.2.13 | zemní práce (pažená jáma 3,00 x 2,00 m, hl. 2,50 m) | m3 | 15 | 0 | 0 | 0
4.2.14 | lože + obsyp (tříděný písek 0-4) | m3 | 3 | 0 | 0 | 0
4.2.15 | odvoz výkopku (odvoz na ČOV Jičín - 8 km) | m3 | 15 | 0 | 0 | 0
4.2.16 | nakládání výkopku, převoz z ČOV Jičín, zásyp výkopkem | m3 | 12 | 0 | 0 | 0
4.2.17 | terénní úprava včetně ohumusování a osetí | m2 | 12 | 0 | 0 | 0
4.2.18 | úprava dotčené plochy - příjezdu k pracovišti (smykováním, uhrabáním) | m2 | 90 | 0 | 0 | 0
4.2.19 | čerpání vody | h | 100 | 0 | 0 | 0
4.2.20 | identifikační nerezový skoupek s modrými pruhy, v betonovém základu 300/300/800 mm | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
5 | Sanační systém Primus Line |  |  |  |  | 0
5.1 | vytyčení stávajících podzemních vedení | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
5.2 | výkop pažených jam pro čištění potrubí 3,00x2,00 m, hl. 2,00 m, včetně pažení | kpl. | 5 | 0 | 0 | 0
5.3 | odvoz výkopku (odvoz na ČOV Jičín - 8 km) | m3 | 60 | 0 | 0 | 0
5.4 | výřez na litinovém potrubí DN 600 v délce max. 900 mm | kpl. | 5 | 0 | 0 | 0
5.5 | kamerová prohlídka včetně záznamu - před vyčištěním potrubí | m | 1330 | 0 | 0 | 0
5.6 | mechanické vyčištění potrubí DN 600 (500) včetně likvidace odpadu | m | 1330 | 0 | 0 | 0
5.7 | kamerová prohlídka včetně záznamu - po vyčištění potrubí | m | 1330 | 0 | 0 | 0
5.8 | sanační systém Primus Line, vložka vnitřní světlosti 270 - 300 mm, tloušťka stěny 6 mm - dodávka | m | 1330 | 0 | 0 | 0
5.9 | sanační systém Primus Line, vložka vnitřní světlosti 270 - 300 mm, tloušťka stěny 6 mm - zatažení | m | 1330 | 0 | 0 | 0
5.10 | tlaková zkouška - zkušební tlak 10 bar | m | 1358 | 0 | 0 | 0
5.11 | opravný pas DN 600 délky 1200 mm | kpl. | 5 | 0 | 0 | 0
5.12 | obsyp (tříděný písek 0-4) | m3 | 15 | 0 | 0 | 0
5.13 | nakládání výkopku, převoz z ČOV Jičín, zásyp výkopkem | m3 | 45 | 0 | 0 | 0
5.14 | terénní úprava včetně ohumusování a osetí | m2 | 100 | 0 | 0 | 0
5.15 | úprava dotčené plochy - příjezdu k pracovišti (smykováním, uhrabáním) | m2 | 300 | 0 | 0 | 0
5.16 | čerpání vody | h | 100 | 0 | 0 | 0
6 | Ostatní práce |  |  |  |  | 0
6.1 | jeřáb, lešení, …… | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
6.2 | ochrana stromů bedněním nebo plným oplocením výšky 1,80 m | kpl. | 8 | 0 | 0 | 0
6.3 | proplach potrubí (voda zdarma dodaná investorem) | m3 | 300 | 0 | 0 | 0
6.4 | proplach a dezinfekce potrubí | m | 1358 | 0 | 0 | 0
6.5 | krácený rozbor vody dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu …... | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
6.6 | zařízení staveniště (zřízení, provoz, odstranění) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
6.7 | dokumentace skutečného provedení - kladečské schéma, vystrojení armaturních šachet (2x tisk, 1x elektronicky v editovatelném formátu a v pdf) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
6.8 | fotodokumentace (pouze elektronicky) | kpl. | 1 | 0 | 0 | 0
7 | Rezerva investora na nepředvídatelné práce |  |  |  |  | 125000
| CELKOVÁ CENA DÍLA - INVESTICE |  |  |  |  | 125000
Poznámka:
- armatury budou dodány v tlakové řadě PN10
- šoupata budou dodána v krátkém provedení (AVK)
- pro stavbu bude použita nerez třídy 316 L, tloušťka 3 mm
- pro přírubové spoje budou použity nerezové šrouby a vějířovité podložky, těsnění s ocelovou vložkou, šroubové spoje v zemi budou opatřeny bandáží
- atypické kusy budou svařovány na místě dle reálných potřeb prostorového uspořádání po předchozím doměření zhotovitelem
- veškerý materiál použitý na vodovod musí mít atest pro styk s pitnou vodou
- součástí nabídkové ceny je i likvidace všech odpadů
- záruční doba na sanační systém Primus Line 120 měsíců
- záruční doba na ostatní součásti stavby 60 měsíců
Závazné limity:
- účast na technické prohlídce dne 06.11.2025
- předložení nabídky nejpozději dne 26.11.2025 do 10:00 hodin
- předání staveniště do 20.04.2026
- úplné přerušení dodávky pitné vody do Jičína bylo stanoveno na 4 hodiny v době od 22:00 do 04:00 hodin a je nepřekročitelné
- zprovoznění sítě bez omezení do 31.08.2026
- předání kompletně dokončeného a funkčního díla bez vad a nedoděků včetně požadovaných listinných dokladů do 30.09.2026

## šachta Valdice - oprava
Oprava armaturní šachty "Valdice" |  |  |  |  | 2025-10-22
poř. č. | popis opravy | jednotka | množství | jednotková cena (Kč) | celková cena (Kč)
1 | oplocení staveniště (pevné oplocení výšky 1,80 m) - zřízení a odstranění | m | 40 | 0 | 0
2 | odkrytí stropní desky 7,00 x 6,00 m, mocnost cca 0,50 m | m3 | 21 | 0 | 0
3 | zajištění stávajících funkčních rozvodů pitné vody proti mechanickému poškození | kpl. | 1 | 0 | 0
4 | očištění zdiva otryskáním tlakovou vodou 500 bar nebo vlhkým pískem (systém TORBO) | m2 | 110 | 0 | 0
5 | spárování cihelného zdiva cementovou maltou Sika MonoTop 2002 Universal včetně impregnace zdiva pro prodloužení životnosti | m2 | 60 | 0 | 0
6 | zabetonování nevyužívaných montážních vstupů 900 x 900 mm včetně fixace ke stávající konstrukci | kpl. | 2 | 0 | 0
7 | ochrana výztuže stropní desky při nedostatečném krytí (očištění a pasivace) SikaTop Armatec 110 EpoCem | m2 | 22 | 0 | 0
8 | reprofilace vodorovných ploch zdola sanační maltou Sika MonoTop 2002 Universal, jednovrstvá, tl. 10 mm (strop) | m2 | 22 | 0 | 0
9 | hydroizolační stěrka SikaTop 531 Seal na vodorovné plochy tl. 4 mm ve dvou vrstvách (dno + strop) | m2 | 44 | 0 | 0
10 | nerezový žebřík délky 3000 mm s protiskluzovou úpravou a výsuvnými madly - dodávka + montáž | kpl. | 1 | 0 | 0
11 | komínek výšky 150 mm, s tloušťkou stěn 150 mm, z betonu C16/20, včetně kotvení, pod poklop | kpl. | 2 | 0 | 0
12 | nerezový poklop 900 x 900 mm, tepelná izolace tl. 30 mm, dešťujistý, s větracím komínkem, zámek s krytem - dodávka + montáž | kpl. | 1 | 0 | 0
13 | nerezový poklop 600 x 600 mm, tepelná izolace tl. 30 mm, dešťujistý, s větracím komínkem, zámek s krytem - dodávka + montáž | kpl. | 1 | 0 | 0
14 | izolace proti vlhkosti (asfaltové pásy), tepelná izolace Styrodur tl. 50 mm, ochranná geotextilie (gramáž 300 g/m2) | m2 | 56 | 0 | 0
15 | ochranný obsyp včetně ohumusování a osetí (konečná terénní úprava s plynulým navázáním na okolní terén) | m2 | 80 | 0 | 0
16 | zakrytí stávající jímky podlahovými kompozitními rošty PREFAGRID 30 x 30/38 mm | m2 | 1 | 0 | 0
17 | pomocné lešení, úklid pracoviště, odvoz a likvidace odpadů | kpl. | 1 | 0 | 0
18 | rezerva investora (o jejím použití rozhoduje výhradně investor) |  |  |  | 50000
| Oprava armaturní šachty "Valdice" celkem |  |  |  | 50000

## šachta Jičín - oprava
Oprava armaturní šachty "Jičín" |  |  |  |  | 2025-10-22
poř. č. | popis opravy | jednotka | množství | jednotková cena (Kč) | celková cena (Kč)
1 | oplocení staveniště (pevné oplocení výšky 1,80 m) - zřízení a odstranění | m | 36 | 0 | 0
2 | odkrytí stropní desky 7,00 x 6,00 m, mocnost cca 0,50 m | m3 | 21 | 0 | 0
3 | zajištění stávajících funkčních rozvodů pitné vody proti mechanickému poškození | kpl. | 1 | 0 | 0
4 | rozebrání stávající stropní desky ze železového betonu tl. 300 mm půdorysu 6000 x 5100 mm rozřezáním jednotlivých dílů včetně likvidace | kpl. | 1 | 0 | 0
5 | očištění zdiva otryskáním tlakovou vodou 500 bar nebo vlhkým pískem (systém TORBO) | m2 | 120 | 0 | 0
6 | ochrana výztuže při nedostatečném krytí (očištění a pasivace) SikaTop Armatec 110 EpoCem | m2 | 20 | 0 | 0
7 | reprofilace svislých ploch shora sanační maltou Sika MonoTop 2002 Universal, jednovrstvá, tl. 10 mm | m2 | 50 | 0 | 0
8 | reprofilace vodorovných ploch shora sanační maltou Sika MonoTop 2002 Universal, jednovrstvá, tl. 10 mm | m2 | 20 | 0 | 0
9 | hydroizolační stěrka SikaTop 531 Seal na vodorovné i svislé plochy tl. 4 mm ve dvou vrstvách | m2 | 120 | 0 | 0
10 | nerezový žebřík délky 3750 mm s protiskluzovou úpravou a výsuvnými madly - dodávka + montáž | kpl. | 1 | 0 | 0
11 | železobetonová stropní deska 3000 x 5100 mm, tl. 250 mm - dodávka + montáž | kpl. | 2 | 0 | 0
12 | komínek výšky 150 mm, s tloušťkou stěn 150 mm, z betonu C16/20, včetně kotvení, pod poklop | kpl. | 2 | 0 | 0
13 | nerezový poklop 700 x 700 mm, tepelná izolace tl. 30 mm, dešťujistý, s větracím komínkem, zámek s krytem - dodávka + montáž | kpl. | 2 | 0 | 0
14 | izolace proti vlhkosti (asfaltové pásy), tepelná izolace Styrodur tl. 50 mm, ochranná geotextilie (gramáž 300 g/m2) | m2 | 42 | 0 | 0
15 | ochranný obsyp včetně ohumusování a osetí, (konečná terénní úprava s plynulým navázáním na okolní terén) | m2 | 80 | 0 | 0
16 | zakrytí stávající jímky podlahovými kompozitními rošty PREFAGRID 30 x 30/38 mm | m2 | 1 | 0 | 0
17 | pomocné lešení, úklid pracoviště, odvoz a likvidace odpadů | kpl. | 1 | 0 | 0
18 | rezerva investora (o jejím použití rozhoduje výhradně investor) |  |  |  | 75000
| Oprava armaturní šachty "Jičín" celkem |  |  |  | 75000