## Mot
ČS Krkonošská DT1
Pol.č. | Popis položky |  |  | M.j. | Množ. | Jedn. cena dod. | Celk. cena dod. | Jedn. cena mon. | Celk. cena mon. | Jedn. cena | Celk. cena bez DPH | Typ | Výrobce
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
- | - | - | - | - | - | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | - | -
| Náklady soupisu celkem | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| Rozvaděče a skříně | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
1 | Rozvaděč [DT1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů.
Výroba rozvaděče
Materiál v rozvaděči
Rozvadeč obsahuje:
| 1 | ks | Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400
| 1 | ks | Podstavec - boční díl VxH 200x400
| 1 | ks | Podstavec - přední a zadní díl VxŠ 200x800
| 4 | sada | Příčník jednoduchý H 400
| 1 | ks | Rozváděč skříňový, plné dveře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400
| 1 | ks | Sada bočnic VxH 2000x400
| 1 | ks | Akumulátor 12V/4Ah
| 7 | ks | Bleskojistka 24V pro analogové signály 24V, 0,5A, 1-kanál
| 7 | ks | Bočnice pro bleskojistku -
| 1 | ks | Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p,25A,0,03A
| 1 | ks | Chránič proudový dvoupólový 2p, 25A, 0,03A
| 1 | ks | Jistič jednopólový B10/1
| 1 | ks | Jistič jednopólový C10/1
| 5 | ks | Jistič jednopólový C4/1
| 2 | ks | Jistič jednopólový C6/1
| 3 | ks | Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch
| 1 | ks | Kontakt pomocný 1xNO, 1xNC
| 1 | ks | Nosič štítku
| 1 | ks | Ovladač plastový přepínač_3polohy
| 1 | ks | Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V
| 2 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 12V
| 4 | ks | Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V
| 1 | ks | Svítidlo LED 230V/4W IP20
| 1 | ks | Svodič přepětí dvoupólový Typ 3
| 26 | ks | Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A
| 1 | ks | Ústředna zabezpečovací - set ústředna, box, klávesbice s LCD
| 1 | ks | Vypínač třípolový 32A, 3p
| 1 | ks | Zásuvka servisní 230V/16A
| 1 | ks | Zdroj záložní 600VA
| 1 | ks | Bočnice svorkovnice průchozí
| 6 | ks | Modul ochranný 6-250V DC
| 6 | ks | Patice
| 1 | ks | Pojistka skleněná F35A, 1A
| 1 | ks | Pojistka skleněná F35A, 2A
| 24 | ks | Pojistka skleněná F35A, 500mA
| 6 | ks | Spona
| 8 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 modrá 6 polová
| 8 | ks | Svorkovnice řadová průchozí 0,5-1,5mm2 rudá 6 polová
| 1 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá
| 1 | ks | Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá
| 165 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová
| 10 | ks | Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová
| 3 | ks | Svorkovnice řadová šroubová 6mm2, béžová
| 4 | ks | Vývodka PG 11 vč.matice IP68
| 1 | ks | Vývodka PG 21 vč.matice IP68
| 29 | ks | Vývodka PG 9 vč.matice IP68
| 1 | kpl | Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu
2 | Průrazy |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 4 | ks | Průraz ve zdi do 300 mm
3 | Dokumentace skutečného provedení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Dokumentace skutečného provedení
4 | Koordinace prací s ostatními profesemi |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s ostatními profesemi
5 | Koordinace prací s provozovatelem |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Koordinace prací s provozovatelem
6 | Výchozí revize el.zařízení |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy
7 | Příprava ke komplexním zkouškám |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- zprovoznění strojů a zařízení pro provedení komplexních zkoušek
| 1 | ks | Komplexní zkoušky elektrotechnologie
8 | Doprava a přesun materiálu |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | kpl | Doprava a přesun materiálu
9 | Ostatní materiál a práce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Kabeláž a trasy | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
10 | Kabel sdělovací pevný 3x2x0,5 |  |  | m | 490 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
11 | Kabel sdělovací pevný 5x2x0,5 |  |  | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
12 | Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 |  |  | m | 140 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.
13 | Nosné konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.
| 1 | kpl | Sada nosných konstrukcí
| 1 | kpl | Sada pomocného konstrukčního materiálu
14 | Ostatní materiál a práce pro kabely a kabelové konstrukce |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- ostatní materiál a práce
| Měření a regulace | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
15 | Snímač relativního tlaku 0-1,6MPa (0-16bar) / 4-20mA, 10-36V DC |  |  | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PIC4
16 | Krabice svorková prázdná 110x110x67, IP65, UV, 6mm2 |  |  | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
17 | Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 |  |  | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení.
18 | Průtok z prameniště draha [FIQ1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
19 | Průtok z vdj vrchovina [FIQ2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
20 | Průtok do vdj pošmistrův kopec [FIQ3] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
21 | Průtok do vdj pošmistrův kopec [FIQ4] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsaženo zapojení zařízení.
22 | Zabezpečení objektu [EZS1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Infračidlo PIR duální [EZS1ED1]
| 1 | ks | Infračidlo PIR duální [EZS1ED2]
| 1 | ks | Infračidlo PIR duální [EZS1ED3]
| 1 | ks | Piezosiréna 12V [EZS1HA1]
23 | Hladina akumulace 1 [LIC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Snímač hladiny tenzometrický pro pitnou vodu 0-6m/4-20mA, 10m kabel [LIC1]
24 | Hladina akumulace 2 [LIC2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Snímač hladiny tenzometrický pro pitnou vodu 0-6m/4-20mA, 10m kabel [LIC2]
25 | Mezní hladina akumulace 1 [LZ1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Spínač plovákový 20m [LZ1.1]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZ1.1]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZ1.1]
| 1 | ks | Spínač plovákový 20m [LZ1.2]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZ1.2]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZ1.2]
26 | Mezní hladina akumulace 2 [LZ2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Spínač plovákový 20m [LZ2.1]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZ2.1]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZ2.1]
| 1 | ks | Spínač plovákový 20m [LZ2.2]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZ2.2]
| 1 | ks | Závaží k plováku [LZ2.2]
27 | Tlak za čerpadlem m1.1 [PIC1.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Snímač relativního tlaku 0-1,6MPa (0-16bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC1.1]
28 | Tlak za čerpadlem m1.2 [PIC1.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Snímač relativního tlaku 0-1,6MPa (0-16bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC1.2]
29 | Tlak sání čerpadla m2 [PIC2.1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC2.1]
30 | Tlak za čerpadlem m2 [PIC2.2] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Snímač relativního tlaku 0-1,6MPa (0-16bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC2.2]
31 | Teplota strojovny [TIC1] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.
| 1 | ks | Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [TIC1]
32 | Oživení měřících okruhů |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení měřících okruhů
| ASŘTP | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
33 | Zaškolení pracovníků provozovatele |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
| 1 | kpl | - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení
34 | Zdrojová soustava [GU] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Zdroj spínaný 24V, 180W [GU1]
35 | Operátorský panel [OP] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Panel grafický 7,5" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP]
36 | Řídicí jednotka [PLC] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 2 | ks | Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, isolované jako skup. [PLC]
| 1 | ks | Zdroj pro PLC 20W, 100-240VAC [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]
| 1 | ks | Modul digitálních výstupů 32, 24VDC / 0,1A, poz.log, konektor 40 pinů [PLC]
| 3 | ks | Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]
| 2 | ks | Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]
| 1 | ks | Modul komunikační 4x Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]
| 1 | ks | PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]
| 1 | ks | Backplane 8 pozic [PLC]
37 | Switch [SWI] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Switch 10/100 Mbit/s, 5 metalických portů [SWI1]
38 | Programové vybavení pro řídicí jednotku |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW komunikační
| 1 | ks | SW aplikační pro PLC
| 1 | ks | SW projekt
39 | Programové vybavení pro ovládací panel operátora |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro ovládací panel
40 | Programové vybavení pro dispečerské pracoviště |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | SW aplikační pro vizualizaci na DSP
41 | Oživení řídícího systému |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Položka obsahuje:
- oživení řídícího systému
| Přenosové zařízení | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
42 | Komunikační modul [LTE] |  |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| 1 | ks | Průmyslový LTE router LTE ( 4G ), 2x ETH port, Dual SIM, 2x anténa [LTE1]